## Rude
T | Vodoopskrbni cjevovod u ulici Rude, Samobor
R. br. | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
T.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
T.1.1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
T.1.1.1. | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva, alata) na gradilište i odvoz po završetku radova. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljenje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavijesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
T.1.1.2. | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. Sve u skladu s elaboratom regulacije prometa koji je sastavni dio glavnog projekta. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
T.1.1.3. | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase, mjestu spoja na postojeći cjevovod, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama (EKI, EKV, odvodnja, plin, vodoopskrba). Iskop se vrši ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija, šlic pritrpati i osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Kopanje se vrši uz nadzor vlasnika instalacija. | m3 | 12 | 0 | 0
T.1.1.4. | Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova te lociranje i označavanje u situacijskom i visinskom smislu mjesta gdje prema posebnim uvjetima i na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno tvrtki postoje druge podzemne komunalne instalacije (EL i TK kablovi, vodovod, kanalizacija, plin i sl.) . Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao bitne podloge za naknadno iskolčenje. Radove izvoditi uz prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća. Tijekom izgradnje potrebno je osigurati stalni nadzor nadležnih komunalnih poduzeća u skladu s uvjetima vlasnika instalacije. U cijenu je uračunato i iskolčenje podzemnih instalacija na mjestima križanja kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje prilikom izgradnje cjevovoda. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
T.1.1.5. | Održavanje puteva koji se koriste na prilazu do trase cjevovoda za čitavo vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan prije početka radova napraviti fotodokumentaciju postojećeg stanja puteva kako bi se nakon završetka radova utvrdilo je li potrebno izvršiti sanaciju istih. Nakon završetka radova izvođač je dužan sve korištene puteve vratiti u prvobitno stanje, te ova stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal za to. Stavka također obuhvaća i kontinuirano čišćenje prometnih površina od materijala nanešenog s trase cjevovoda prilikom kretanja građevinskih strojeva, a kako bi se spriječilo njegovo raznošenje i ugrožavanje sigurnosti prometa. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
T.1.1.6. | Krčenje trase, sječenje šiblja i grmlja, raščišćavanje terena, uključivo čupanje korjenja, sakupljanje u hrpe, utovar i odvoz, radi osiguranja radnog koridora uzduž trase cjevovoda. Širina radnog pojasa 4,00 m. Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m² iskrčenog terena. | m2 | 10 | 0 | 0
T.1.1.7. | Dobava i postavljanje ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s člankom 134. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/2013), tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja. U slučaju oštećenja ploče, izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploče po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu ploče. | kom | 1 | 0 | 0
T.1.2. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
T.1.2.1. | Rezanje asfaltnog zastora za potrebe iskopa rova. Obračun prema m' stvarno izrezanog afaltnog zastora. | m' | 1265.6 | 0 | 0
T.1.2.2. | Raskopavanje, utovar i priprema za odvoz postojećeg asfaltnog zastora debljine do 12 cm i stabilizacijske podloge prometnice debljine do 30 cm i postojeće bankine. Obračun po m3 stvarno izvedenih radova.
T.1.2.2.1. | - asfalt | m3 | 62.4 | 0 | 0
T.1.2.2.2. | - stabilizacijska podloga prometnice/makadam | m3 | 156 | 0 | 0
T.1.2.3. | Iskop, utovar i priprema za odvoz materijala iz rova širine od 0,80 m s vertikalnim odsjecanjem bokova i grubim izravnavanjem dna , iskop proširenja na mjestima izgradnje zasunskih okana te iskop jame za postavljanje bušećih garnitura (sve prema normalnom poprečnom presjeku rova i nacrtu okna) u materijalu kategorije B. Radovi se izvode strojno i ručno ovisno o lokaciji i posebnim uvjetima. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal.
T.1.2.3.1. | - strojni iskop | m3 | 418.3 | 0 | 0
T.1.2.3.2. | - ručni iskop | m3 | 418.3 | 0 | 0
T.1.2.4. | Planiranje dna rova s točnošću ± 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila. Obračun po m² isplanirane površine. | m2 | 519.9 | 0 | 0
T.1.2.5. | Nabava materijala, prijevoz, te ugradnja šljunčanog materijala (kao stabilizacije) na trasi cjevovoda u slučaju pojave nestabilnog tla. Debljina stabilizirajućeg sloja 40,00 cm. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 20 | 0 | 0
T.1.2.6. | Izrada pješčane posteljice. Nabava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-4 mm. Pijesak se ugrađuje kao posteljica, na isplanirano dno rova ispod cijevi u sloju debljine 10 cm s kutom nalijeganja od 90°. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 58.9 | 0 | 0
T.1.2.7. | Nabava materijala, prijevoz, te zatrpavanje rova nakon polaganja cjevovoda slojem finog šljunka granulacije 4-8 mm, debljine sloja 30 cm iznad tjemena cijevi. Stavka obuhvača nabavu, dovoz, zasipanje i nabijanje. Šljunak je potrebno sabiti lakim nabijačima da se ne ošteti cijev. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 202.5 | 0 | 0
T.1.2.8. | Nabava materijala, prijevoz, te zatrpavanje rova drobljenim kamenim materijalom granulacije do 63 mm prema normalnom poprečnom profilu rova, u skladu s dobivenim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za ceste te prema važećim općim tehničkim uvjetima (OTU). Zatrpavanje kamenim materijalom provesti u slojevima od 30 cm uz propisano nabijanje do potrebne zbijenosti podtla. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 408.8 | 0 | 0
T.1.2.9. | Nabava materijala, prijevoz i izvedba stabilizacije kolnika i izvedba bankine drobljenim kamenom 4-32 mm prema normlanom poprečnom profilu rova, u skladu s dobivenim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za ceste te prema važećim općim tehničkim uvjetima (OTU). Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 156 | 0 | 0
T.1.2.10. | Obnova asfaltnog zastora. Na pripremljenu stabilizaciju izvest će se nosivi sloj BNS debljine 8 cm, a na njega završni habajući sloj asfalt betona debljine 4 cm. Sve u skladu s dobivenim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za ceste te prema važećim općim tehničkim uvjetima (OTU). Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 519.9 | 0 | 0
T.1.2.11. | Izbacivanje vode iz rova muljnom crpkom kod prespajanja cjevovoda, kod tlačne probe, uslijed oborina ili pojave podzemnih voda. U cijenu sata rada crpke uključena je i cijena rada ekipe, te sve potrebne radnje u svezi s precrpljivanjem. Obračun prema stvarno izvedenom radu koji će se konstatirati u građevinskom dnevniku. | h | 72 | 0 | 0
T.1.2.12. | Skidanje i izdvajanje kvalitetnog humusnog materijala u sloju od 20 cm potrebnog za humusiranje površina nakon izvedbe zemljanih radova. Ponovno nasipavanje, planiranje i ozelenjavanje prethodno deponiranim humusom u sloju debljine 20 cm nakon zatrpavanja. | m2 | 10 | 0 | 0
T.1.2.13. | Održavanje cestovne površine nasipavanjem drobljenog kamena, poravnavanjem i uvaljavanjem na dijelu zatrpanog rova do obnavljanja javnoprometnih površina | m2 | 519.9 | 0 | 0
T.1.2.14. | Odvoz kamionom na gradsku planirku materijala iz iskopa, šute, asfalta i ostalog građevinskog materijala nastalog tijekom pripremnih radova. U stavci je uključen odvoz na gradsku planirku udaljenosti do 25 km, sa strojnim utovarom, istovarom i potrebnim planiranjem planirke. Rastresitost materijala je potrebno uračunati u jediničnu cijenu. Navedene količine u troškovniku su u sraslom stanju. Obračun po m3 stvarno odvezenog materijala | m3 | 1055 | 0 | 0
T.1.2.15. | Rušenje, uklanjanje, utovar i odvoz postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda i postojećih kućnih priključaka na gradski deponij. U stavku je uključen odvoz na gradski deponij udaljenosti do 25 km, sa strojnim utovarom, istovarom i potrebnim planiranjem planirke.
T.1.2.15.1. | - cjevovod SL 100 | m' | 630 | 0 | 0
T.1.2.15.2. | - kućni priključak | kom | 19 | 0 | 0
T.1.3. | Tesarski radovi |  |  |  | 0
T.1.3.1. | Razupiranje rova i jama za zasunske komore vrši se čeličnom oplatom uz korištenje razupora na vijak. Rad obuhvaća: dobavu, postavljanje i skidanje oplate i razupirača, te transport potrebnog materijala. Predviđa se laki do srednji pritisak. Razupiru se svi rovovi dubine veće od 1 m u punoj visini (100%). Obračun po m² stvarno izvedenog razupiranja. | m2 | 2175.9 | 0 | 0
T.1.3.2. | Izrada, postavljanje te održavanje pomoćne ograde tijekom izvođenja radova visine 1,0 m, uočljive boje. Ograda je montažno demontažna, pomiče se kako napreduju radovi i sastoji se od nogara i daske kao rukohvat. Ograda se postavlja na svim mjestima gdje je moguća opasnost od ozljede. Obračun po m’ stvarno postavljene ograde. Pomicanje ograde je uračunato u cijenu. Sve prema Zakonu o zaštiti na radu. | m' | 200 | 0 | 0
T.1.3.3. | Kompletna izrada, postavljanje, te transport na novo mjesto mostića za prijelaz vozila preko rova na mjestima križanja s drugom prometnicom ili ulaska u privatne parcele za osobna vozila, izrađene od odgovarajućih čeličnih ploča. Čelične ploče moraju moći zatvoriti cijelu širinu prometnice do 6 m. | kom | 2 | 0 | 0
T.1.3.4. | Izrada, postavljanje i demontaža drvenih mostića s pripadnom obostranom ogradom, za prijelaz pješaka preko rova. Mostiće izvesti od mosnica debljine do 5 cm, uključivo sa svim potrebnim materijalom. Stavka obuhvaća i transport mostića nakon zatrpavanja rova na novo mjesto. Obračun po komadu postavljenog mostića. | kom | 2 | 0 | 0
T.1.4. | Betonski i zidarski radovi |  |  |  | 0
T.1.4.1. | Izrada zasunskih okana od armiranog betona C30/37 s dodatkom za vodonepropusnost prema normi HRN EN 206-1. Izrada prema priloženim nacrtima oplate i armature, iskazima radova na nacrtima, a sve u skladu sa statičkim proračunom. Ispod armiranog betonskog dna izvodi se podloga od betona C12/15 debljine 10 cm. AB zidovi okna, donja AB ploča i sabirnik debljine stijenki 25 cm izvode se monolitno i armiraju rebrastim čelikom B500B prema normi HRN EN 10080. Beton vibrirati, te provesti njegu betona sukladno propisima. Pokrovna ploča okna izvodi se kao monolitna armiranobetonska ploča, debljine 20 cm s izdignutim betonskim ulaznim grlom u kojem je okrugli otvor od 60 cm. Na isti se ugrađuje vodovodni okrugli lijevano - željezni poklopac nosivosti 400 kN prema HRN EN 124.
Prolaz cijevi kroz zidove se izvodi vodonepropusno s plastičnom uvodnicom za prolazak PEHD cijevi koja se ugrađeuje prilikom betoniranja. Unutrašnjost okna dvostruko premazati duboko penetrirajućim vodonepropusnim temeljnim premazom za beton prema uputama proizvođača. U donjoj ploči okna izvesti sabirnik 40x40x40 cm zbog skupljanja vode. Za potrebe regulacije zasunskog ventila ostaviti iznad njih rupe Ø100 mm u gornjoj ploči. Ulične kape se postavljaju na gornju armiranobetonsku ploču. Na rešku između donje ploče i zidova nastalu betoniranjem potrebno je s unutarnje i vanjske strane zalijepiti termoplastičnu elastomernu traku za elastično brtvljenje i hidroizolaciju dilatacija i pukotina. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje drvene blanjanje oplate; dobava, ravnanje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege i održavanja betona, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući dobavu i montažu ljevano željeznih penjalica i poklopca, te dobavu potrebnog materijala i izradu izolacije gornje ploče varenom PVC folijom debljine 1,2 mm s preklopom od 20 cm preko spoja ploče i zidova. Obračun po komadu izrađenog okna..
T.1.4.1.1. | – okno svijetle veličine 160x160x190cm s otvorom Ø 60 cm u prometnoj površini | kom | 1 | 0 | 0
T.1.4.2. | Izrada betonskih uporišta na mjestima križanja s drugim instalacijama, na vertikalnim i na horizontalnim lomovima cjevovoda i u zasunskim oknima, kao i uporišta za hidrante i oslonačkih vijenaca za ugradbene garniture, sve prema nacrtima iz glavnog projekta, od betona C20/25 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, te montažu i demontažu potrebne oplate. Uz postavljanje konstruktivne armature. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 3 | 0 | 0
T.1.4.3. | Nabava i doprema materijala te obzidavanje, podzemnih hidranata i ugradbenih garnitura na način izrade suhozida od pune opeke. Obračun po komadu ugrađene opeke. | kom | 2000 | 0 | 0
T.1.5. | Montažerski radovi |  |  |  | 0
T.1.5.1. | Nabava, doprema i ugradnja vodoopskrbnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PEHD, PE100, prema važećim normama HRN EN 12201-2. Proizvođač kvalitetu dokazuje normom ISO 9001-9002. U stavku je uključena nabava potrebnog spojnog materijala, te trake za označavanje i detekciju cjevovoda. Sve cijevi dobavljene na gradilište moraju biti zatvorene zaštitnim poklopcima. Cijevi se isporučuju uz prilog tvorničkog atesta. Ugradnja cijevi sastoji se od raznošenja istih s gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje, spuštanje cijevi u rov, namještanje po zadanom pravcu i niveleti, te spajanje cijevi. PEHD cijevi spajat će se elektrospojnicama. Cijevi se ugrađuju na dno iskopanog rova prema projektom predviđenim nagibima. Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 D. Za veće promjene pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima. U jediničnu cijenu su uračunati svi potrebni radovi na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda. Postupak spajanja elektrospojnicama, a mora se izvesti u skladu uputa proizvođača cijevi, odnosno programa kontrole i osiguranja kvalitete. Montaža uključuje i postavljanje trake za označavanje i detekciju cjevovoda. Obračun po m´ ugrađene PEHD cijevi.
T.1.5.1.1. | PEHD PE100 PN10 DN110 | m' | 632.8 | 0 | 0
T.1.5.2. | Nabava, doprema i ugradnja armatura i fazona za vodovodna okna, odzračno-dozračne garniture, muljne ispuste i čvorove. Armature i fazoni su od nodularnog lijeva (GGG 40) prema HRN EN 545, sa prirubnicama prema HRN EN 1092-2 (DIN 2501), unutarnjom zaštitom od korozije emajl, kobalt plavi, a vanjska zaštita od korozije EKB epoxy premaz 250 μm, boja RAL 5015 nebeski plava. Ugradbena duljina prema HRN EN 558-1, a završno ispitivanje prema HRN EN 12266 (DIN 3230 dio 4. za pitku vodu). Sve prema specifikacijama, tehničkim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. U stavku je uključen sav potreban materijal kao i spojni i brtveni materijal (vijci, matice, brtve gumene sa uprešanim čeličnim prstenom za prirubnički spoj). Obračun po komadu ugrađene armature.
T.1.5.2.1. | T GGG DN100/100 | kom | 1 | 0 | 0
T.1.5.2.2. | EV GGG DN100 | kom | 1 | 0 | 0
T.1.5.2.3. | N GGG DN100 | kom | 1 | 0 | 0
T.1.5.2.4. | Vatrogasna spojnica | kom | 1 | 0 | 0
T.1.5.2.5. | Navojna prirubnica DN100/2,5'' | kom | 1 | 0 | 0
T.1.5.2.6. | Prirubnička spojnica sistem 2000 DN110/100 | kom | 2 | 0 | 0
T.1.5.3. | Nabava, doprema i ugradnja polietilenskih PEHD fazonskih komada izrađenih od polietilena PE100 PN10, u skladu s važećim hrvatskim normama HRN EN 12201. Sve prema specifikacijama, tehničkim karakteristikama i nacrtima iz ovog projekta. Obračun po komadu ugrađenog PEHD fazonskog komada.
T.1.5.3.1. | Lučni komad 45° DN110 | kom | 4 | 0 | 0
T.1.5.3.2. | Lučni komad 60° DN110 | kom | 4 | 0 | 0
T.1.5.4. | Nabava, transport i ugradnja podzemnog hidranta DN80 mm od nodularnog lijeva GGG 40 za maksimalni radni tlak od 16 bara, sve prema DIN 3221. Prirubnice prema HRN EN 1092-1 za PN16. U stavci su uz gidrant uključeni i ostali fazonski komadi i armature potrebni da se hidrant priključi na cijev. U stavku je uključen sav potreban rad, materijal, spojni i brtveni komadi (vijci, matice, brtve, itd.). Sve radove je potrebno izvesti prema specifikacijama, propisima, uputama proizvođača i nacrtima iz ovog projekta. Dubina ugradnje pojedinog hidranta prema priloženom uzdužnom profilu.
T.1.5.4.1. | Podzemni hidrant DN80 | kom | 5 | 0 | 0
T.1.5.4.2. | EV GGG DN80 | kom | 5 | 0 | 0
T.1.5.4.3. | FF GGG DN80 L=50 cm | kom | 5 | 0 | 0
T.1.5.4.4. | Ulična kapa za podzemni hidrant | kom | 5 | 0 | 0
T.1.5.4.5. | Ugradbena garnitura | kom | 5 | 0 | 0
T.1.5.4.6. | Ulična kapa za zasun | kom | 5 | 0 | 0
T.1.5.4.7. | T GGG DN100/100 | kom | 4 | 0 | 0
T.1.5.4.8. | Prirubnička spojnica sistem 2000 DN110/100 | kom | 9 | 0 | 0
T.1.5.4.9. | FFR GGG DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
T.1.6. | Završni radovi |  |  |  | 0
T.1.6.1. | Tlačna proba za vodoopskrbni cjevovod. Nakon ugradnje, svaki se cjevovod mora podvrgnuti ispitivanju vodonepropusnosti. U svakom je slučaju nužno osigurati nepropusnost, odnosno propisanu izvedbu cijevi, fazonskih komada, spojeva i drugih dijelova cjevovoda, kao i uporišnih blokova. Za ispitivanje cjevovoda za transport vode na unutarnji tlak, tj. za provedbu tlačne probe, mjerodavne su norme HRN EN 805 i DIN 4279. Detaljan opis postupka tlačne probe dan je u navedenim normama, kao i u programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta. Stavka obuhvaća provedbu tlačne probe uključujući sav potreban rad i materijal, te utrošak potrebne vode. Obračun po profilu i m' ispitanog cjevovoda.
T.1.6.1.1. | - PEHD DN110 | m | 632.8 | 0 | 0
T.1.6.2. | Po dovršenju i uspješno provedenim tlačnim probama na prethodno opisan način, potrebno je prije puštanja u pogon - uporabu obaviti pranje i dezinfekciju cjevovoda. Pranje i dezinfekcija se obavlja pod kontrolom i rukovodstvom kvalificiranog sanitarnog osoblja. Cjevovod se mora dobro isprati sanitarno čistom vodom od svih nečistoća i stranih tvari, a zatim dezinficirati otopinom koja mora sadržavati 30 mg/l klora. Otopina se u cjevovodu mora zadržati minimalno 6 sati, te nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/l. Nakon dezinfekcije cjevovod je potrebno ponovo isprati sanitarno čistom vodom. Sanitarno osoblje mora osigurati zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje, ako se njime nepažljivo rukuje. Osim toga moraju se poduzeti sve sigurnosne mjere da bi se spriječilo korištenje vode iz vodovoda za vrijeme dezinfekcije. O provedenoj dezinfekciji mora se izraditi zapisnik koji vodi sanitarno osoblje. Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u laboratorij, te dobivanje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode za piće od nadležne ustanove. Obračun po profilu i m´ ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
T.1.6.2.1. | - PEHD DN110 | m | 632.8 | 0 | 0
T.1.7. | Ostali radovi |  |  |  | 0
T.1.7.1. | Na mjestu prolaza vodoopskrbnog cjevovoda ispod prometnih površina na mjestima križanja s postojećim cestovnim propustima potrebno je izvršiti hidrauličko bušenje uz postavljanje zaštitne cijevi u koju će se uvući vodovodna cijev. Potrebni iskopi jame za bušenje te osiguranje iste su uračunati u zemljanim radovima. Po završetku bušenja uspostaviti prvobitno stanje okoliša. Potrebno je izvršiti ukupno 1 bušenje za koja je potrebno izvršiti sljedeće radnje:
T.1.7.1.1. | Dovoz i odvoz sve potrebne opreme za provedbu hidrauličkog bušenja. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
T.1.7.1.2. | Izrada betonskog uporišta bušaće garniture uključivo potrebne oplate, te nabave i ugradbe betona. Obračun po komadu izrađenog uporišta. | kom | 1 | 0 | 0
T.1.7.1.3. | Nabava i doprema zaštitnih PEHD cijevi vanjskog promjera DN225 mm debljine stijenke 20,5 mm, te ugradnja istih hidrauličkim bušenjem. Nakon postavljanja zaštitna cijev mora biti vodonepropusna. Obračun po m' zaštitne cijevi. | m' | 8 | 0 | 0
T.1.7.1.4. | Nabava i montaža plastičnih klizača (visine h=37mm) na cijevi na svaka 2.0 m duljine. Obračun po komadu klizača. | kom | 3 | 0 | 0
T.1.7.1.5. | Nabava i montaža zaštitne brtvene kape, sa potrebnim obujmicama i brtvama koja mora osigurati sprečavanje prodora podzemne vode u zaštitnu cijev, veličine koja odgovara vanjskom profilu zaštitne i vodovodne cijevi. Za radnu cijev PEHD DN110 i PEHD zaštitnu cijev DN225 mm. Obračun po komadu ugrađene kape. | kom | 2 | 0 | 0
T.1.7.2. | Spajanje novoizgrađenih cjevovoda s postojećim. U cijenu uračunati svi građevinski i monterski radovi s potrebnim materijalom i radom do potpune gotovosti, te sve potrebne radnje u svezi sa spajanjem (troškovi informiranja potrošača o predviđenom zahvatu) kao i cijena izgubljene vode. Obračun po komadu prespoja.
T.1.7.2.1. | - PEHD DN110 | kom | 1 | 0 | 0
T.1.7.3. | Geodetski radovi koji se sastoje od izrade elaborata iskolčenja, detaljnog iskolčenja trase, izrade popisa pruge, geodetskog snimka izvedenog stanja, elaborata za upis u katastar i zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra te ostale potrebne geodetske radove, a sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
T.1.7.3.1. | Izrada elaborata iskolčenja vodoopskrbnog cjevovoda po ovlaštenoj osobi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Obračun po m' trase cjevovoda. | m' | 632.8 | 0 | 0
T.1.7.3.2. | Detaljno iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda i objekata sa snimanjem svih vertikalnih i horizontalnih lomova trase, zasunskih okana na mjestima čvorova i mjestima križanja sa drugim instalacijama. Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim oznakama na terenu, prema karakterističnim poprečnim profilima iz projekta. U tijeku radova izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova. Obračun po m' iskolčene trase cjevovoda. | m' | 632.8 | 0 | 0
T.1.7.3.3. | Izrada popisa pruge i geodetskog snimka izvedenog stanja vodoopskrbnog cjevovoda sa zasunskim oknima po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u katastar i zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta. Uz analogni snimak ovjeren od nadležnog katastra, izvođač je dužan dostaviti i dva primjerka snimka u digitalnom obliku na optičkom mediju (CD). Obračun po m' trase cjevovoda. | m' | 632.8 | 0 | 0
T.1.7.4. | Sanacija i uređenje pokosa potoka uslijed izgradnje kućnih priključaka. Nakon polaganja i zatrpavanja cjevovoda potrebno je jarak dovesti u prvobitno stanje vodeći računa o potrebnim nagibima kako bi se omogućilo otjecanje vode. Obračun po m' uređenog jarka. | m' | 100 | 0 | 0
T.1.7.5. | Nabava i ugradnja vodotijesnih uložaka za prolaz PEHD cjevovoda kroz AB zid zasunskog okna. Obračun po komadu.
T.1.7.5.1. | - vodotijesni uložak RDS DN110 mm, L=250 cm | kom | 2 | 0 | 0
T.1.7.6. | Zaštita postojećih podzemnih instalacija uvlačenjem u PVC cijevi uz pažljivi ručni iskop oko istih. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal, te eventualno potrebni nadzor vlasnika instalacije. Obračun po m' trase zaštićenih instalacija.
T.1.7.6.1. | EKI | m' | 100 | 0 | 0
T.1.7.6.2. | Plinovod | m' | 10 | 0 | 0
T.1.7.7. | Izgradnja privremenog provizorija kako bi se osigurala voda korisnicima za vrijeme izvođenja radova. Privremeni vod će se izvesti od PEHD PE100 PN10 u kolutima dužine 100m. Stavkom su obuhvaćeni fazonski komadi potrebni za spajanje na postojeći cjevovod. Također će se izvesti privremeni kućni priključci koji se sastoje od obujmice, kuglastog ventila i PEHD DN40mm cijevi koja se privremeno spaja na postojeći vodomjer, sve prema glavnom projektu i u skladu s normama HRN EN 12201-2 (DIN 8074, DIN 8075, ISO 4427). Obračun po m' privremenog voda i komadu kućnog priključka.
T.1.7.7.1. | PEHD PE100 PN10 DN75 | m' | 850 | 0 | 0
T.1.7.7.2. | Privremeni kućni priključak 5/4'' | kom | 19 | 0 | 0
T.1.8. | Kućni priključci |  |  |  | 0
T.1.8.1. | Rekonstrukcija kućnog priključka prema pripadajućim nacrtima, kompletni radovi i materijal (zemljani, zidarski, asfaltiranje, sanacija, vodovodna armatura, montaža, kao i bušenje zidova podruma, okna ili potpornog zida i dr.) prema Tehničkoj uputi "Podružnice vodoopskrbe i odvodnje “ Br. TN – 611-2006 – 12 – 01.- Sistem “ZAK “. Obračun po stvarno izvršenim radovima, upisom nadzornog inženjera u građevni dnevnik. Prosječna dužina priključka iznosi cca 12,0 m. Obračun prema komadu stvarno rekonstruiranog priključka
T.1.8.1.1. | Kućni priključak 5/4'' (PEHD DN40) | kom | 7 | 0 | 0
T.1.8.1.2. | Kućni priključak 6/4'' (PEHD DN50) | kom | 12 | 0 | 0
T.1.8.2. | Nabava, dobava, montaža i ugradnja zaštitne bešavne čelične cijevi za osiguranje prijelaza kućnog priključka preko potoka Gradna. Cijevi moraju biti zaštićene od korozije. Obračun prema m' stvarno ugrađene zaštitne cijevi.
T.1.8.2.1. | Čelična cijev DNv193,7 s=7,1 | m' | 84 | 0 | 0
T.1.8.3. | Betoniranje uporišta i ležajeva za nosive čelične zaštitne cijevi betonom C20/25. Obračun prema m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 2 | 0 | 0
T.1.8.4. | Nabava i montaža plastičnih klizača za (DNu50mm i DNv179,5mm) na cijevi na svaka 2.0 m duljine. Obračun po komadu klizača. | kom | 42 | 0 | 0
T.1.8.5. | Nabava i montaža zaštitne brtvene kape, sa potrebnim obujmicama i brtvama koja mora osigurati sprečavanje prodora podzemne vode u zaštitnu cijev, veličine koja odgovara vanjskom profilu zaštitne i vodovodne cijevi. Za radnu cijev PEHD DN50 i čeličnu zaštitnu cijev DNv193,7. Obračun po komadu ugrađene kape. | kom | 24 | 0 | 0
T.1.8.6. | Nabava i montaža toplinske izolacije od mineralne debljine vune oko kućnog priključka PEHD DN50 gdje je dubina ukapanja manja od 80 cm. Debljina izolacijskog sloja je 6 cm. Obračun po m' stvarno izoliranog cjevovoda. | m' | 132 | 0 | 0
T.1.9. | Radovi koje izvodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. |  |  |  | ne nuditi
T.1.9.1. | Zatvaranje i ponovno otvaranje vode u postojećim zasunskim komorama prilikom prespajanja novog cjevovoda na postojeću vodoopskrbnu mrežu. Obračun se vrši prema broju radnih sati potrebnih za zatvaranje i otvaranje vode. Cijena radnog sata odnosi se na sat rada cijele radne ekipe (1 VKV, 1KV, 1 PKV radnik i jedno vozilo) te sav potreban rad i materijal. Vrijeme trajanja 2 h. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | ne nuditi
T.1.9.2. | Opskrba stanovništva pitkom vodom putem cisterni prilikom prespajanja cjevovoda. Obračun prema broju izlazaka cisterni (zapremina 8m³). U jediničnu cijenu uračunati i obavještavanje stanovnika o obustavi vode putem javnih medija. | kom | 1 |  | ne nuditi
T.1.9.3. | Izvođenje glavne tlačne probe u skladu s normama VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o. Obračun prema broju proba po odgovarajućem profilu i dužini cjevovoda. U slučaju da tlačna proba nije uspjela, proba se ponavlja. Tlačna proba izvodi se na svakoj dionici trase zasebno.
T.1.9.3.1. | PEHD PE100 PN10 DN110, L=632,80 m | kom | 2 |  | ne nuditi
T.1.9.4. | Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda. Ispiranje se vrši preko hidrantskog nastavka, a od strane službe za održavanje mreže VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o. - Sektor vodoopskrbe. Radna ekipa uključuje 1 VKV, 1 KV radnik i jedno vozilo. Obračun po m'. | m' | 632.8 |  | ne nuditi
T.1.9.5. | Utrošena voda prilikom mehaničkog čišćenja, dezinfekcije, ispiranja i prespajanja cjevovoda.
T.1.9.5.1. | PEHD PE100 PN10 DN110, L=632,80 m | m3 | 14 |  | ne nuditi
T.1.9.6. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom putem autocisterne. Cijena uključuje utrošak vode, dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzoraka u laboratorij VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o., Zagreb, Sektor vodoopskrbe. Minimalno 3 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. Vrijeme trajanja 6 h. Obračun po kompletu.
T.1.9.6.1. | PEHD PE100 PN10 DN110, L=632,80 m | kpl | 2 |  | ne nuditi
T.1.9.7. | Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta od Zavoda za zaštitu zdravlja. Minimalno 1 uzorak po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata.
T.1.9.6.1. | PEHD PE100 PN10 DN110, L=632,80 m | sati | 2 |  | ne nuditi
REKAPITULACIJA
T | Vodoopskrbni cjevovod u ulici Rude, Samobor
T.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
T.1.1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
T.1.2. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
T.1.3. | Tesarski radovi |  |  |  | 0
T.1.4. | Betonski i zidarski radovi |  |  |  | 0
T.1.5. | Montažerski radovi |  |  |  | 0
T.1.6. | Završni radovi |  |  |  | 0
T.1.7. | Ostali radovi |  |  |  | 0
T.1.8. | Kućni priključci |  |  |  | 0
T.1.9. | Radovi koje izvodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO BEZ PDV |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO S PDV |  |  | 0