## 2. ELEKTRIKA
2. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE
R.br. | Naziv / opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I | DEMONTAŽNI RADOVI
01 | Odspajanje kabela i demontaža postojećih razvodnih ormara, uključujući odvoz i uskladištenje razvodnih ormara i pripadnih napojnih kabela:
- | glavni razvodni ormar GRO, samostojeći, ukupnih dimenzija 5x(800x2000x500mm) | kom | 1
- | razvodni ormar GR-P, samostojeći, ukupnih dimenzija 2x(800x2200x800mm) | kom | 1
- | razvodni ormar RF-18, nadgradni, dimenzija 1200x800x300mm | kom | 1
- | razvodni ormar RO-1 i RO-17, nadgradni, dimenzija 800x800x300mm | kom | 2
- | razvodni ormar RO-2 i RO-3, nadgradni, dimenzija 700x400x200mm | kom | 2
- | razvodni ormar RO-10 i RO-11, nadgradni, dimenzija 350x500x200mm | kom | 2
- | razvodni ormar RO, nazidni/uzidni, dimenzija 600x300x100mm | kom | 2
02 | Odspajanje, demontaža, uključujući odvoz i uskladištenje postojećeg rasvjetnog tračnog sustava sa ugrađenim reflektorima 38x50W | m | 70
03 | Odspajanje, demontaža, uključujući odvoz i uskladištenje postojećih reflektora za rasvjetu dvorane 400W (visina 8-12m od poda), komplet sa pripadnim kabelskim policama i napojnim kabelima | kom | 44
04 | Odspajanje, demontaža, uključujući odvoz i uskladištenje postojećih rasvjetnih tijela:
- | nadgradna fluo svjetiljka 6x36W | kom | 4
- | nadgradna/ugradna fluo svjetiljka 4x18W | kom | 25
- | nadgradna fluo svjetiljka 2x36W | kom | 10
- | ugradna fluo svjetiljka 2x13W | kom | 10
- | stropna/zidna svjetiljka 60-100W | kom | 15
- | zidni reflektor 1x150W | kom | 2
- | protupanik svjetiljka 2x25W | kom | 7
- | protupanik svjetiljka 1x10W | kom | 17
05 | Odspajanje, izvlačenje i demontaža, uključujući odvoz i uskladištenje postojećeg napojnog kabela, tip PP00 4x70 mm2 | m | 200
06 | Odspajanje, demontaža i uskladištenje postojeće instalacijske sklopke i priključnice | kom | 70
07 | Odspajanje, demontaža i uskladištenje telefonskog razvodnog ormara RO-T sa regletama za prihvat 10x28 parica, dimenzija 600x800x120mm, komplet sa pripadnom telefonskom instalacijom | kom | 1
08 | Odspajanje i demontaža postojeće elektroinstalacije iz paviljona 18, komplet sa pripadnim instalacionim cijevima, kanalicama i kabelskim policama, uključujući odvoz i uskladištenje demontirane opreme | h | 160
I | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
II | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE
Napomena: jediničnu i ukupnu cijenu iskazati za sve istaknute količine u troškovniku!
01 | Dobava, isporuka i montaža glavnog razvoda GR, sastavljenog iz 5 polja samostojećih ormara, u zaštiti IP 55, ukupnih dimenzija 3400x2000x600 mm, s postoljem visine 200mm.
Samostojeći ormari izrađeni iz čeličnog lima debljine 1,5mm, boje RAL 7035, s vratima opremljenim ključem i bravom, te montažnom pločom iz pocinčanog lima.
u koji se ugrađuje slijedeća oprema:
- | Polje GR+N1 (širine 600mm) | kom | 1
- | tropolni prekidač 630A, 690V, 36kA, utični, opremljen elektronič. zaštitom 0,4-1xIn Mikrologic 2.3, isklopni okidač MX230VAC, pomoćni kontakti | kom | 1
- | strujni mjerni transformator 0,6 kV, kl.1, prijenosnog omjera 400/5 A | kom | 3
- | katodni odvodnik prenapona 280V, 60kA, 3-polni, Tip II (klasa C) | kom | 1
- | multifunkcijski mjerni uređaj sa LCD displayem, za ugradnju na vrata, dimenzija 100x100mm, ulaz 5A/400V, komunikacijski port RS485, mod-bus protokol | kom | 1
- | sabirnički sustav razmaka 185mm, dužine 600mm s pripadnim nosačima | kom | 1
- | tropolna osiguračka pruga veličine 1, montaža na Cu-sabirnice razmaka 185mm | kom | 3
- | tropolna osiguračka pruga veličine 00, s podnožjem za montažu na Cu-sabirnice razmaka 185mm | kom | 1
- | visokoučinski osigurač NVO-1/200A | kom | 6
- | visokoučinski osigurač NVO-00/100A | kom | 3
- | automatski osigurač C/2A, 1-pol. | kom | 3
- | Cu sabirnice 50x5 mm | kg | 10
- | kabelske uvodnice, spojni vodovi i ostali spojni i montažni pribor uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
- | Polje GR+N2 (širine 600mm) | kom | 1
- | automatski sustav za izmjenu izvora napajanja sastavljen iz dva četveropolna prekidača 160A, 690V, 36kA, sa elektromotornim pogonom 230VAC, isklopnim okidačem MX230VAC i pomoćnim kontaktima, komplet sa ACP napojnom pločom 230VAC i BA upravljačkom jedinicom i IVE uređajem za električku blokadu | kom | 1
- | strujni mjerni transformator 0,6 kV, kl.1, prijenosnog omjera 400/5 A | kom | 1
- | tropolna rastavna sklopka veličine 1 | kom | 1
- | tropolna rastavna sklopka veličine 00 | kom | 2
- | visokoučinski osigurač NVO-1/160A | kom | 3
- | visokoučinski osigurač NVO-00/100A | kom | 3
- | katodni odvodnik prenapona 280V, 60kA, 3-polni, Tip II (klasa C) | kom | 1
- | udarno tipkalo 1NO+1NC, sa zaštitom od slučajnog uklopa | kom | 1
- | automatski osigurač C/6A, 1-pol. | kom | 1
- | Cu sabirnice 50x5 mm | kg | 10
- | kabelske uvodnice, spojni vodovi i ostali spojni i montažni pribor uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
- | Polje GR+N3 (širine 800mm) | kom | 1
- | tropolna osiguračka pruga veličine 00, montaža na Cu-sabirnice razmaka 100mm | kom | 24
- | visokoučinski osigurač NVO-00/100A | kom | 3
- | visokoučinski osigurač NVO-00/63A | kom | 15
- | visokoučinski osigurač NVO-00/50A | kom | 6
- | visokoučinski osigurač NVO-00/35A | kom | 27
- | visokoučinski osigurač NVO-00/25A | kom | 6
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 1
- | grebenasta sklopka 12A, jednopolna | kom | 4
- | automatski osigurač C/16A, 1-polni | kom | 2
- | automatski osigurač C/10A, 1-polni | kom | 1
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 6
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 4
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 2
- | Cu sabirnice 50x5 mm | kg | 20
- | kabelske uvodnice, spojni vodovi i ostali spojni i montažni pribor uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
- | Polje GR+N4 (širine 600mm) | kom | 1
- | mikroproc. regulator faktora snage, 6 stupnjeva, s komunikacijskim portom RS232 | kom | 1
- | tropolni kondenzatorski sklopnik, svitak 230VAC, 12,5kVAr | kom | 2
- | tropolni kondenzatorski sklopnik, svitak 230VAC, 25kVAr | kom | 2
- | tropolni kondenzatorski sklopnik, svitak 230VAC, 40kVAr | kom | 1
- | 3f kondenzator, 10 kVAr, 440V, 50Hz | kom | 2
- | 3f kondenzator, 20 kVAr, 440V, 50Hz | kom | 4
- | antirezonantna filterska prigušnica 400V, snage 10kVAr, rezonantne frekvencije 189Hz, prigušenja 7% | kom | 2
- | antirezonantna filterska prigušnica 400V, snage 20kVAr, rezonantne frekvencije 189Hz, prigušenja 7% | kom | 2
- | antirezonantna filterska prigušnica 400V, snage 40kVAr, rezonantne frekvencije 189Hz, prigušenja 7% | kom | 1
- | tonfrekventni zapor za MTU signal 283,3Hz | kom | 1
- | sabirnički sustav razmaka 100mm, dužine 600mm s pripadnim nosačima | kom | 1
- | tropolna osiguračka pruga, veličine 00 | kom | 5
- | visokouč. osigurač NVO-00/25A | kom | 6
- | visokouč. osigurač NVO-00/50A | kom | 6
- | visokouč. osigurač NVO-00/100A | kom | 3
- | automatski osigurač C/4A, 1-pol. | kom | 2
- | ugradni odsisni ventilator 30W/230V sa rešetkom s filterom i termostatom 5-55˚C | kom | 1
- | Cu sabirnice 50x10mm | kg | 10
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
- | Polje GR+N5 (širine 800mm) | kom | 1
- | motorski zaštitni prekidač 20-25A, s pomoćnim kontaktima | kom | 2
- | motorski zaštitni prekidač 13-18A, s pomoćnim kontaktima | kom | 2
- | motorski zaštitni prekidač 9-14A, s pomoćnim kontaktima | kom | 2
- | motorski zaštitni prekidač 6-10A, s pomoćnim kontaktima | kom | 2
- | ispravljač 230VAC/12VDC, 2A izlaz | kom | 1
- | transformator 230/24VAC, 250VA | kom | 1
- | nadžbukna priključnica za montažu na DIN šinu,16A/250VAC | kom | 1
- | grebenasta preklopka 12A, dvopolna | kom | 6
- | tropolni sklopnik 9A, svitak 24VAC | kom | 1
- | tipkalo crveno za test PPZ | kom | 1
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 1
- | automatski osigurač C/6A, 1-polni | kom | 4
- | automatski osigurač C/10A, 1-polni | kom | 1
- | automatski osigurač C/10A, 2-polni | kom | 1
- | pomoćni relej, s 3 preklopna kontakta, 230VAC, sa podnožjem | kom | 10
- | pomoćni relej, s 3 preklopna kontakta, 24VAC, sa podnožjem | kom | 24
- | ožičenje i spajanje PLC kontrolera i kontrolnog panela | kom | 1
- | Cu sabirnice, čelične kabelske obujmice, kabelske uvodnice, kompresivne stezaljke, spojni vodovi i ostali spojni i montažni pribor uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
02 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-CB, ugradni, iz čeličnog lima debljine 1,2mm, boje RAL 7035 s vratima opremljenim ključem i bravom, IP55, dimenzija 800x600x210mm, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 32A, 690V, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | trofazno brojilo za mjerenje električne energije, montaža na DIN nosač, 3x230/400V, 0-63A | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 2
- | automatski osigurač B/25A, 1-polni | kom | 1
- | automatski osigurač B/20A, 1-polni | kom | 1
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 18
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 8
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 3
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
03 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-1, nadgradni, iz čeličnog lima debljine 1,2mm, boje RAL 7035 s vratima opremljenim ključem i bravom, IP55, dimenzija 1200x800x300mm, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 32A, 690V, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 2
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 6
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 37
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 2
- | ožičenje i spajanje DALI kontrolera i uređaja protupanične rasvjete | kom | 1
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
04 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-2, nadgradni, iz čeličnog lima debljine 1,2mm, boje RAL 7035 s vratima opremljenim ključem i bravom, IP55, dimenzija 600x600x250mm, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 32A, 690V, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 1
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 5
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
05 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-3, nadgradni, iz čeličnog lima debljine 1,2mm, boje RAL 7035 s vratima opremljenim ključem i bravom, IP55, dimenzija 700x500x210mm, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 32A, 690V, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 2
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,03A, 4-polna | kom | 1
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 18
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 18
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 6
- | ožičenje i spajanje DALI kontrolera i uređaja protupanične rasvjete | kom | 1
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
06 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-4, nadgradni, iz čeličnog lima debljine 1,2mm, boje RAL 7035 s vratima opremljenim ključem i bravom, IP55, dimenzija 700x500x210mm, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 32A, 690V, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 2
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,03A, 4-polna | kom | 1
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 20
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 10
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 3
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
07 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-5, nadgradni, iz čeličnog lima debljine 1,2mm, boje RAL 7035 s vratima opremljenim ključem i bravom, IP55, dimenzija 700x500x210mm, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 32A, 690V, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 2
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 10
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 6
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 3
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
08 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-6, nadgradni, iz čeličnog lima debljine 1,2mm, boje RAL 7035 s vratima opremljenim ključem i bravom, IP55, dimenzija 700x500x210mm, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 32A, 690V, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 2
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 12
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 8
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 4
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
09 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-PTV, nadgradni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, dimenzija 1200x800x300mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 50A, 690V, prekidne moći 25kA, sa naponskim okidačem MX230VAC | kom | 1
- | udarno tipkalo 1NO+1NC, sa zaštitom od slučajnog uklopa | kom | 1
- | motorski zaštitni prekidač 1-1,6A, s pomoćnim kontaktima | kom | 6
- | motorski zaštitni prekidač 0,1-0,16A, s pomoćnim kontaktima | kom | 1
- | grebenasta preklopka 12A, dvopolna | kom | 9
- | tropolni sklopnik 25A, svitak 230VAC | kom | 1
- | tropolni sklopnik 9A, svitak 230VAC | kom | 1
- | pomoćni kontakti za sklopnik | kom | 2
- | nadžbukna priključnica za montažu na DIN šinu,16A/250VAC | kom | 1
- | ispravljač 230VAC/12VDC, 2A izlaz | kom | 1
- | transformator 230/24VAC, 250VA | kom | 1
- | transformator 230/24VAC, 160VA | kom | 1
- | pomoćni relej, s 3 preklopna kontakta, 230VAC, sa podnožjem | kom | 10
- | pomoćni relej, s 3 preklopna kontakta, 24VAC, sa podnožjem | kom | 10
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 1
- | automatski osigurač B/20A, 3-polni, sa NO pomoćnim kontaktima | kom | 1
- | automatski osigurač C/16A, 3-polni, sa NO pomoćnim kontaktima | kom | 1
- | automatski osigurač B/16A, 2-polni, sa NO pomoćnim kontaktima | kom | 1
- | automatski osigurač C/16A, 2-polni, sa NO pomoćnim kontaktima | kom | 1
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 3
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 4
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 2
- | automatski osigurač C/4A, 1-polni | kom | 1
- | ožičenje i spajanje PLC kontrolera i kontrolnog panela | kom | 1
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
10 | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-KK2, nadgradni, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima, dimenzija 1200x800x300mm, IP66, komplet sa ožičenjem i spajanjem slijedeće opreme: | kom | 1
- | tropolni prekidač 50A, 690V, prekidne moći 25kA, sa naponskim okidačem MX230VAC | kom | 1
- | udarno tipkalo 1NO+1NC, sa zaštitom od slučajnog uklopa | kom | 1
- | motorski zaštitni prekidač 6-10A, s pomoćnim kontaktima | kom | 2
- | motorski zaštitni prekidač 4-6,3A, s pomoćnim kontaktima | kom | 2
- | motorski zaštitni prekidač 2,5-4A, s pomoćnim kontaktima | kom | 2
- | grebenasta preklopka 12A, dvopolna | kom | 5
- | tropolni sklopnik 9A, svitak 24VAC | kom | 1
- | pomoćni kontakti za sklopnik | kom | 1
- | tipkalo crveno za test PPZ | kom | 1
- | nadžbukna priključnica za montažu na DIN šinu,16A/250VAC | kom | 1
- | ispravljač 230VAC/12VDC, 2A izlaz | kom | 1
- | transformator 230/24VAC, 250VA | kom | 1
- | pomoćni relej, s 3 preklopna kontakta, 230VAC, sa podnožjem | kom | 8
- | pomoćni relej, s 3 preklopna kontakta, 24VAC, sa podnožjem | kom | 16
- | strujna zaštitna sklopka 40/0,3A, 4-polna | kom | 1
- | automatski osigurač C/4A, 3-polni, sa NO pomoćnim kontaktima | kom | 1
- | automatski osigurač C/10A, 2-polni | kom | 1
- | automatski osigurač C/4A, 1-polni | kom | 2
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni | kom | 2
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni | kom | 3
- | automatski osigurač B/16A, 1-polni | kom | 3
- | ožičenje i spajanje PLC kontrolera i kontrolnog panela | kom | 1
- | spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N sabirnica i ostali montažni materijal uključiti u cijenu izrade razvodnog ormara
11 | Dobava, isporuka i polaganje po kabelskim policama napojnih kabela:
- | FG7OR 5x16 mm2 | m | 150
- | FG7OR 5x10 mm2 | m | 300
- | FG7OR 5x6 mm2 | m | 50
- | FG7OR 3x1,5 mm2 | m | 200
12 | Dobava, isporuka i montaža tipkala za isklop u nuždi JPr-10 | kom | 4
13 | Odspajanje postojećeg energetskog kabela PP00 4x70 mm2, izvlačenje iz postojećeg razvoda, skraćenje i uvlačenje u zaštitne cijevi do novog polja GR+N2, komplet sa izradom kabelskih završetaka i spajanjem | komplet | 1
14 | Dobava, isporuka i polaganje u kabelski rov niskonaponskog kabela PP00-A 4x150 mm2, dužine 220m | kom | 2
15 | Izrada kabelskih završetaka i spajanje niskonaponskog kabela PP00-A 4x150 mm2, u NN razvodu transformatorske stanice TSIV i novom razvodu GR+N1 | kom | 2
16 | Iskolčenje trase budućeg kabelskog rova | m | 200
17 | Iskop rova u zemlji III kategorije, prosječne širine 0,4m, dubine 0,8m | m3 | 64
18 | Rezanje asfaltne podloge prilikom prekopa ceste dubine 12cm, širine 50cm, te saniranje oštećene površine nosivim asfaltnim slojem debljine 8cm i habajućim slojem debljine 4cm, u širini 50cm | m | 30
19 | Dobava, isporuka i polaganje cijevi za zaštitu niskonaponskih kabela, tip:
- | TPE Ø 110 mm | m | 100
- | PEHD Ø 110 mm | m | 50
20 | Dobava, isporuka i polaganje u zemljani rov:
- | kabelski GAL štitnik | m | 200
- | upozoravajuća vrpca | m | 200
21 | Dobava, isporuka i zasipanje pijeska debljine sloja 2x10 cm u kabelski rov | m3 | 16
22 | Zatrpavanje kabelskog rova zemljom, uz nabijanje u slojevima po 20 cm | m3 | 48
23 | Odvoz viška materijala na deponij udaljen do 30km. od gradilišta, te uređenje okoliša | m3 | 16
24 | Obilježavanje napojnih kabela izradom natpisnih pločica sa trajnim vodootpornim oznakama prema jednopolnim shemama | kom | 50
25 | Dobava, isporuka i montaža uređaja za besprekidno napajanje UPS, snage 1000VA, ulaz 1x230V±20%, izlaz 1x230V±2%, sa baterijskim paketom za autonomiju 15 min. pri 80 opterećenja, interni by-pass, ulazni THD<5%, rack izvedba 2Unet, RS232 port sa shutdown softverom, Web/SNMP komunikacijska kartica, sučelje za daljinski isklop u nuždi, ugrađeni senzori za vlagu i temperaturu | komplet | 1
26 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | komplet | 1
II | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE UKUPNO:
III | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
01 | Dobava, isporuka i montaža dekorativne viseće svjetiljke, kućište od lijevanog aluminija i polikarbonata, sa LED izvorom svjetlosnog toka 6516/6123 lm, snage 54,7W, 3000K, širokosnopne optike, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, sa eksternim driverom, komplet sa ovjesnim priborom i napojnim kabelom, tip Secur 816 “Lival”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 6
02 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa odsijačem od mikroprizmatičnog polikarbonata, sa LED izvorom svjetlosnog toka 1621 lm, snage 18W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 68.000h, IP65, tip Beryl LED M150 M-PRM 2000/840 “Luxiona”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 9
03 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 596x596x115mm za ugradnju u knauf, kućište od čeličnog profila sa odsijačem od mikroprizmatičnog polikarbonata, sa LED izvorom svjetlosnog toka 3542 lm, snage 27W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 60.000h, IP44, tip Agat LED GK 600x600 M-PRM 3900/840 “Luxiona”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 4
04 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, dimenzija 596x596x115mm za ugradnju u knauf, kućište od čeličnog profila sa odsijačem od mikroprizmatičnog polikarbonata, sa LED izvorom svjetlosnog toka 4723 lm, snage 36W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 60.000h, IP44, tip Agat LED GK 600x600 M-PRM 5200/840 “Luxiona”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 8
05 | Dobava, isporuka i montaža reflektorske svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa pokrovom od ravnog kaljenog stakla, simetrične optike, sa LED izvorom svjetlosnog toka 17600 lm, snage 138W, 4000K, CRI≥70, životni vijek min. 100.000h, sa ugrađenom prenaponskom zaštitom, IP66, IK09, DALI komunikacijsko sučelje, tip ClearFlood BVP650 LED 200-4S/740S “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 8
06 | Dobava, isporuka i montaža industrijske LED svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa PMMA lećama i pokrovom od kaljenog stakla, širokosnopne optike, sa LED izvorom svjetlosnog toka 25000 lm, snage 180W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, IP65, IK07, DALI komunikacijsko sučelje, komplet sa nadgradnim nosačem, tip GentleSpace gen2 BY471P GRN250S/840 PSD WB GC “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 42
07 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke sa zakretnim reflektorom, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa aluminijskim odsijačem, sa LED izvorom svjetlosnog toka 2700 lm, snage 29W, 3000K, CRI≥80, životni vijek min. 70.000h, IP20, DALI komunikacijsko sučelje, tip GreenSpace Accent Elbow RS342B LED27S/830 WB “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 12
08 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa opalnim difuzorom, sa LED izvorom svjetlosnog toka 2000 lm, snage 28W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, IP20, tip CoreLine SlimDownlight DN135B D215 LED20S/840 “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 6
09 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa aluminijskim odsijačem, širokosnopna optika (120°), sa LED izvorom svjetlosnog toka 1200 lm, snage 13,8W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, IP44, DALI komunikacijsko sučelje, tip GreenSpace DN460B IP44 LED11S/840 PSU “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 52
10 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa aluminijskim odsijačem, širokosnopna optika (120°), sa LED izvorom svjetlosnog toka 2100 lm, snage 24W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, IP44, DALI komunikacijsko sučelje, tip GreenSpace DN470B IP44 LED20S/840 PSU “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 20
11 | Dobava, isporuka i montaža nadgradne vodotijesne svjetiljke, kućište od polikarbonata sa PMMA lećama, inox kopčama, širokosnopne optike, sa LED izvorom svjetlosnog toka 4200 lm, snage 33W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, IP66, IK08, tip Pacific WT460C L1300 LED42S/840 PSU WB “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 2
12 | Dobava, isporuka i montaža nadgradne vodotijesne svjetiljke, kućište od polikarbonata sa PMMA lećama, inox kopčama, širokosnopne optike, sa LED izvorom svjetlosnog toka 6400 lm, snage 51,5W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, IP66, IK08, tip Pacific WT460C L1600 LED64S/840 PSU WB “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 4
13 | Dobava, isporuka i montaža ugradne svjetiljke, kućište od aluminija sa PMMA lećama, sa LED izvorom svjetlosnog toka 4000 lm, snage 33W, 4000K, CRI≥80, životni vijek min. 50.000h, IP40, DALI komunikacijsko sučelje, tip TrueLine Recessed RC532B L1170 LED40S/830 OC “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 8
14 | Dobava, isporuka i montaža nadgradne zidne svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija, pokrov od kaljenog stakla, sa žaruljom CDM-T 35W/G12, 3000K, CRI>80, kut svjetlosnog snopa prema gore 4°, prema dolje 75°, IP65, IK05, klase zaštite I, tip Leo 160 “Ares”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 7
15 | Dobava, isporuka i montaža nadgradne vodotijesne svjetiljke, sa kućištem od čeličnog profila sa alu odsijačem, sa inox kopčama, sa LED izvorom svjetlosnog toka 7000 lm, snage 58W, 4000K, IP66, IK09, životnog vijeka min. 100.000h, CRI>80, tip Acciaio LED A258EP “Beghelli”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 2
16 | Dobava, isporuka i montaža ugradne podne svjetiljke, kućište od tlačno lijevanog aluminija, pokrov od kaljenog stakla, uskosnopne optike, sa metal-halogenom žaruljom CDM-TC 35W, G8.5, CRI>80, tip Cassionea “Ares”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 2
17 | Dobava, isporuka i montaža ugradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, sa automatskim adresiranjem svjetiljke, sa LED izvorom svjetla 2,5W, autonomije 3h, IP42, uključujući montažni pribor, tip Pluraluce LED 2,5W, D=22,1m (3,5m), “Prazisa” (oznaka E1)
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 2
18 | Dobava, isporuka i montaža ugradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, sa automatskim adresiranjem svjetiljke, sa LED izvorom svjetla 2,5W, autonomije 3h, IP41, uključujući montažni pribor, tip Pluraluce LED 2,5W, D=15,2m (3,5m), “Prazisa” (oznaka E2,E21)
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 14
19 | Dobava, isporuka i montaža ugradno/nadgradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, sa automatskim adresiranjem svjetiljke, sa LED izvorom svjetla 6W/330 lm, autonomije 3h, IP65, uključujući montažni pribor, tip Logica LED 6W, 1/3h, “Prazisa” (oznaka E5, EX5)
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 20
20 | Dobava, isporuka i montaža ugradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, sa automatskim adresiranjem svjetiljke, sa LED izvorom svjetla 6W, autonomije 3h, IP65, uključujući montažni pribor i zaštitnu mrežu, tip Logica LED 6W, 1/3h, “Prazisa” (oznaka E5x, EX5x)
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 41
21 | Dobava, isporuka i montaža nadgradne jednostrane/dvostrane sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, sa automatskim adresiranjem svjetiljke, sa LED izvorom svjetla 1,6W, autonomije 3h, uključujući montažni pribor, tip Kubus LED 1,6W, 1/3h, “Prazisa” (oznaka EX6)
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 20
22 | Dobava, isporuka i spajanje Sustava za monitoring, automatsko ispitivanje i spremanje i ispis ispitnih rezultata prema EN60324, automatsko adresiranje svjetiljki, programiranje svjetiljki za vrstu spoja, podešavanje vremena za funkcionalni i baterijski test, spremanje ispitnih protokola i smetnji, tip ZK264 “Prazisa”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | komplet | 1
23 | Ispitivanje instalacije i uređaja sigurnosne i protupanične rasvjete, puštanje u rad, te izdavanje protokola o upuštanju, obuka korisnika | komplet | 1
24 | Izrada tablice kodova sigurnosne i protupanične rasvjete | komplet | 1
25 | Dobava, isporuka i montaža potenciometra za upravljanje DALI svjetiljkama, DALI broadcast, upravljanje do 37 svjetiljaka (DALI drivera), 2kW/230V, tip UID8620 “Philips”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 3
26 | Dobava, isporuka i montaža stropnog IC senzora detekcije prisustva, 360°,6/10m, tip IRED sensor tip DAW360WW “Jung”
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 14
27 | Dobava, isporuka i ugradnja Dynet DALI uređaja za regulaciju do 64 DALI svjetiljke, 16 grupa, do 10 DALI senzora, montaža na DIN nosač, 1 relejni izlaz 20A/250VAC, ugrađen DyNET ispravljač 12VDC/120mA, 170 scena, 1RS485 DyNET sučelje, napon 230VAC, tip DDBC120-DALI Multimaster DALI Driver Controller „Philips“
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 2
28 | Dobava, isporuka i montaža multifunkcijskog senzora pokreta i rasvjetljenosti (PIR+PE), nadgradni, prostor detekcije 15m, brzina detekcije 1m/s, informacije o rasvjetljenosti 5-10.000 lx, DALI sučelje (9mA), tip DUS90-AHB-DALI „Philips“
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 4
29 | Dobava, isporuka i ugradnja zaslona na dodir, OS Windows CE, RJ45 Ethernet port, vlastiti RTC, Internet Explorer 6, Windows Media Player 9 sa MP3 podrškom, zvučnik i mikrofon, USB, RS485, tip DTP100 Color Touchscreen „Philips“
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
30 | Dobava, isporuka i ugradnja Dynalite sučelja sa 8 digitalnih ulaza za beznaponske kontakte, ugrađen programibilni kontroler, povezivanje na DyNET bus, dimenzija 53x30x15mm, tip DLLI8180 „Philips“
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
31 | Dobava, isporuka i ugradnja DyNET/Ethernet poveznika, ugrađen WEB poslužitelj, 1RJ45 10/100 Mbps Ethernet priključak, 1RS485 DyNET, tip Envision Gateway „Philips“
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
32 | Dobava, isporuka i nadžbukna ugradnja instalacijske sklopke, komplet sa kutijom i okvirom, podžbukna:
- | obična isklopna sklopka | kom | 15
- | serijska sklopka | kom | 11
- | izmjenična sklopka | kom | 20
33 | Dobava, isporuka i nadžbukno polaganje instalacijskih kabela po kabelskim policama i dijelom u instalacijskim cijevima, komplet sa spajanjem:
- | PP-y 5x1,5 mm2 | m | 2000
- | PP-y 4x1,5 mm2 | m | 150
- | PP-y 3x1,5 mm2 | m | 1500
- | JY(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 300
34 | Dobava i polaganje cijevi za zaštitu kabela, komplet sa obujmicama za učvršćenje:
- | PNT Ф20-25 mm | m | 1500
- | CSP Ф20-25 mm | m | 1000
35 | Dobava, isporuka i montaža kabelske police, vruće pocinčane, sa pripadnim poklopcima i priborom za montažu i učvršćenje, komplet s montažnim/ovjesnim priborom i elementima za skretanje i nastavljanje kabelskih polica:
- | širine 400mm, tip PK-400/50 | m | 50
- | širine 200mm, tip PK-200/50 | m | 150
- | širine 100mm, tip PK-100/50 | m | 200
36 | Razvodne kutije, komplet sa priborom za montažu | kom | 150
37 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | komplet | 1
III | EL. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO:
IV | EL. INSTALACIJA UTIČNICA I STROJARSKIH SUSTAVA
01 | Dobava, isporuka i montaža dvodjelnog zidnog metalnog kanala, sastavljenog iz slijedećih elemenata:
- | osnova kanala 110/52, L=2,5m | kom | 4
- | poklopac kanala širine 80mm, L=2,5m | kom | 4
- | pregrada kanala TAS, L=100 | kom | 10
- | spojnica unutarnja TAS kanala | kom | 4
- | držač kabela TAS kanala | kom | 30
- | krajnji komad | kom | 4
- | priključnica 3-struka, 16A, 250V, (M-bijela) | kom | 4
- | LAN priključnica 2xRJ45 CAT.6 (kosi kit) | kom | 4
- | pribor za montažu i učvršćenje | kom | 1
02 | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju 16A/250V, bijeli okvir | kom | 55
03 | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju 2-struka 2x16A/250V, bijeli okvir | kom | 20
04 | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za podžbuknu ugradnju 16A/250V, bijeli okvir, sa zaštitnim poklopcem IP44 | kom | 15
05 | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za nadžbuknu ugradnju 16A/250V, (n/ž) | kom | 2
06 | Dobava, isporuka i montaža energetske priključnice za nadžbuknu ugradnju 2x16A/250V, (n/ž) | kom | 1
07 | Dobava, isporuka i montaža industrijske energetske priključnice 32A/250V (n/ž) | kom | 1
08 | Dobava, isporuka i montaža priključnice sniženog napona 16A/24V (n/ž) | kom | 1
09 | Izrada kabelskih završetaka za direktni priključak 16A, 3x230/400V | kom | 1
10 | Dobava, isporuka i montaža kutije za izjednačenje potencijala KZIP | kom | 9
11 | Dobava, isporuka i nadžbukno polaganje instalacijskih kabela po kabelskim policama i dijelom u instalacijskim cijevima, komplet sa spajanjem:
- | PP-y 5x4 mm2 | m | 20
- | PP-y 5x2,5 mm2 | m | 30
- | PP-y 3x2,5 mm2 | m | 1500
- | PP-y 3x1,5 mm2 | m | 250
12 | Dobava, isporuka i polaganje vodova za uzemljenje i izjednačenje potencijala:
- | P/F-y 1x10 mm2 | m | 200
- | P/F-y 1x6 mm2 | m | 300
13 | Dobava i polaganje cijevi za zaštitu kabela, komplet sa obujmicama za učvršćenje:
- | PNT Φ20-25 mm | m | 750
- | CSP Φ20-25 mm | m | 950
14 | Dobava, isporuka i montaža bakrene sabirnice za uzemljenje (40x4x400 mm) Rz, na potpornim izolatorima, s izbušenim rupama 8xΦ8 mm i pripadnim vijcima i maticama | kom | 1
15 | Izrada izjednačenja potencijala metalnih masa vodičima P/F-y 1x10 mm2 i P/F-y 1x6 mm2 pomoću vijaka s nazubljenom steljkom | kom | 150
16 | Izrada kabelskih završetaka, te spajanje energetskih i signalnih kabela opreme specificirane u strojarskom projektu:
- | vanjska klima jedinica | kom | 6
- | frekventni regulator | kom | 6
- | ventilator KK | kom | 8
- | cirkulacione pumpe | kom | 13
- | rotacioni izmjenjivač | kom | 2
- | el. grijač | kom | 1
- | hidrobox | kom | 1
- | ventilokonvektor | kom | 12
- | regulacioni termostat | kom | 8
- | zaštitni termostat | kom | 3
- | osjetnici temperature i tlaka | kom | 15
- | diferencijalni presostat | kom | 8
- | regulator protoka | kom | 12
- | EMP ventila i žaluzija | kom | 7
- | PPZ zaklopke | kom | 6
- | upravljačke sklopke | kom | 4
17 | Dobava, isporuka i polaganje po kabelskoj polici napojnih kabela:
- | PP41 5x6 mm2 | m | 10
- | PP41 5x2,5 mm2 | m | 10
- | FG70R 4x6 mm2 | m | 100
- | FG70R 4x4 mm2 | m | 50
- | FG70R 5x2,5 mm2 | m | 25
- | FG70R 4x2,5 mm2 | m | 200
- | FG70R 4x1,5 mm2 | m | 100
- | FG70R 3x1,5 mm2 | m | 350
18 | Dobava, isporuka i polaganje nadžbukno signalno-upravljačkih kabela:
- | LiYCY 7x0,75 mm2 | m | 700
- | LiYCY 5x0,75 mm2 | m | 500
- | LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 50
- | LiYCY-TP 2x2x0,75 mm2 | m | 250
- | Iy(St)y 4x2x0,8 mm2 | m | 150
- | Iy(St)y 3x2x0,8 mm2 | m | 200
- | Iy(St)y 2x2x0,8 mm2 | m | 150
- | UTP Cat. 6 | m | 200
19 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih cijevi PEHD Ø 50 mm, u betonske temelje klima komore i klima jedinica | m | 200
20 | Dobava i montaža zaštitne savitljive plastificirane cijevi za uvod kabela strojarske opreme, prosječne dužine 2m, PG 16-25 mm, uključujući potrebne vodotijesne uvodnice IP66 | kom | 80
21 | Izrada sabirnog voda za unutarnja uzemljenja strojarnice trakom FeZn 25x3 mm, te spajanje na postojeći uzemljivač, uključujući zidne nosače i spojeve trake na kućišta opreme | m | 20
22 | Dobava trake za uzemljenje FeZn 25x3 mm te spajanje kućišta klima komora komadima trake FeZn 25x3mm, prosječne dužine 2m | kom | 10
23 | Dobava trake za uzemljenje FeZn 30x4 mm te spajanje kućišta klima komore i kondenzatorskih jedinica na postojeći uzemljivač, prosječne dužine 10m | kom | 10
24 | Izrada spoja traka-traka pomoću križne spojnice | kom | 20
25 | Izrada i isporuka programske dokumentacije i projekta izvedenog stanja sa funkcionalnim i strujnim shemama, upustva za korištenje i uputstava za održavanje, primopredaja i obuka korisnika za rukovanje sustavom sa izradom zapisnika | komplet | 1
26 | Bušenje betonskog zida debljine 30cm za prolaz kabela svrdlom Ø 50mm, te sanacija oštećenja | kom | 30
27 | Bušenje betonskog zida debljine 30cm za prolaz kabela svrdlom Ø 20mm, te sanacija oštećenja | kom | 70
28 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | komplet | 1
IV | EL. INSTALACIJA UTIČNICA I STROJARSKIH SUSTAVA UKUPNO:
R.br. | Naziv / opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
V | LAN KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
01 | Dobava, isporuka i montaža komunikacijskog ormara KO, samostojeći, dimenzija 800x800mm, visine 42U, sa staklenim vratima s prednje strane i metalnim sa stražnje strane, zaključavanje svih stranica ormara (prednje, bočne, zadnje), s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19“ opreme, podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje,
| s mogućnošću uvođenja kabela s donje i gornje strane, sa vertikalnim kabelskim kanalima, elementima za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom), instalacija napajanja, instalacija uzemljenja (set kabela i sabirnice za uzemljenje), zaštita prema IP30, s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine, sa elementima za označavanje | kom | 1
02 | Dobava, isporuka i montaža ISDN/TEL prespojnog panela sa 25 priključnih mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, sa elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu) | kom | 2
03 | Dobava, isporuka i montaža svjetlovodnog prespojnog panela za ugradnju 12 dvostrukih (duplex) LC/LC prespojnika, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i poklopcem, s uvodnicama kabela, sa elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom, sa elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu) | kom | 1
04 | Dobava, isporuka i montaža modularnog STP Cat. 6 prespojnog panela sa 24 priključna mjesta RJ45, za ugradnju u 19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem parica kabela, sa elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake otporne na prašinu i vlagu) | kom | 2
05 | Dobava, isporuka i montaža Duplex LC/LC jednomodnog prespojnika za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel | kom | 16
06 | Dobava, isporuka i montaža Duplex poklopca za neiskorišteno priključno mjesto, za ugradnju u svjetlovodni panel (umjesto Duplex prespojnika) | kom | 8
07 | Dobava, isporuka i montaža police za 19“ komunikacijski ormar, dubine min. 400 mm, visine max. 2U, sa elementima za ugradnju | kom | 1
08 | Dobava, isporuka i ugradnja elemenata za horizontalno vođenje kabela, za ugradnju u 19”ormar, za vođenje min.50 prespojnih kabela, visine 1U | kom | 5
09 | Dobava, isporuka i ugradnja šuko naponske letve s min. 8 priključnica 16A/230VAC, za ugradnju u 19” ormar, bez ugrađenog prekidača, s priključnim kabelom dužine min. 2m, s ugradnjom na priključni konektor, sa elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem priključne letve (oznake otporne na prašinu i vlagu) | kom | 1
10 | Dobava, isporuka i ugradnja u terminalske priključnice STP modula RJ45 Category 6/class EA U/FTP – oklopljeni, komplet sa nabacivanjem parica na module, te oznakama otpornim na vlagu i prašinu | kom | 31
11 | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 1m, sivi | kom | 15
12 | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 2m, sivi | kom | 10
13 | Dobava i isporuka prespojnih tvorničkih S/FTP Cat. 6 kabela, duljine 3m, sivi | kom | 5
14 | Dobava i isporuka svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela sa dvije niti (Duplex), jednomodni kabel 9/125μm, OS1 kategorije, zaključen sa LC konektorima, duljine 1m, sivi | kom | 4
15 | Dobava i isporuka svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela sa dvije niti (Duplex), jednomodni kabel 9/125μm, OS1 kategorije, zaključen sa LC konektorima, duljine 2m, sivi | kom | 4
16 | Dobava, isporuka i polaganje jednomodnog (Singlemode) svjetlovodnog kabela, SM 8-niti, izvedba za vanjsko i unutarnje polaganje, izvedba za vertikalno polaganje, 9/125μm, maksimalno prigušenje: | m | 950
- | 0,39 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1310-1625nm
- | 0,25 dB/km na 20°C pri valnoj dužini 1550nm
- | granična valna duljina manja od 1280nm mjereno prema normi IEC 793-1
- | “tight buffer” i “distribution” izvedba
- | samogasivi, bez halogena (LSOH)
- | mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)
- | sa zaštitom protiv glodavaca (engl. Rodent protection) i označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prašinu
17 | Dobava, isporuka i polaganje višeparičnog telekomunikacijskog kabela, 40 parica, izvedba za unutrašnje polaganje, tip J-Y(St)Y (TI44) 40x2x0,6 mm, punožični, s označavanjem na oba kraja | m | 30
18 | Dobava, isporuka i polaganje 4-paričnog U/FTP kabela Cat. 6, samogasivi, bez halogena (LSOH), punožični, Category 6 prema normi ISO/IEC 11801, s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka | m | 1100
19 | Dobava i montaža jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog LC konektora ili završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC konektorima (eng. Pig tail) za svjetlovodni kabel 9/125μm | kom | 16
20 | Dobava, isporuka i montaža kabelske police, vruće pocinčane, sa pripadnim poklopcima i priborom za montažu i učvršćenje, komplet s montažnim/ovjesnim priborom i elementima za skretanje i nastavljanje kabelskih polica:
- | širine 50mm, tip PK-50/50 | m | 50
- | širine 100mm, tip PK-100/50 | m | 10
21 | Dobava i polaganje cijevi za zaštitu kabela, komplet sa obujmicama za učvršćenje:
- | PNT Φ20-25 mm | m | 150
- | CSP Φ20-25 mm | m | 150
22 | Dobava, isporuka i montaža šuko utičnice s kutijom za nadžbuknu montažu, sa spajanjem na napojni kabel, s označavanjem | kom | 1
23 | Dobava, isporuka i montaža šuko naponskog utikača, sa spajanjem na napojni kabel | kom | 1
24 | Dobava i montaža tipskog zdenca dimenzija 108x78x101cm, tip MZD1 | kom | 1
25 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitnih cijevi za uvod kabela, tip:
- | PEHD Φ50 mm | m | 30
- | PVC Φ110 mm | m | 30
26 | Dobava, isporuka i ugradnja ravne telefonske kabelske spojnice za produžetak 40-paričnog telefonskog kabela, te spajanje tel. parica | komplet | 1
27 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (Singlemode) svjetlovodnih veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 za svjetlovodni Link, mjerenja obaviti dvosmjerno na 2 svjetlovodne niti za obje valne duljine (na 850nm i na 1300nm), mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280), rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom | 8
28 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih STP veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za „Class E”, odnosno TIA/EIA 568-B.1 za Cat. 6 „Permanent Link”, rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane po etažama ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom | 31
29 | Provjera prohodnosti DTK kanalizacije, čišćenje cijevi vodom pod tlakom, čišćenje kabelskih zdenaca nakon ispiranja, komplet sa odvozom očišćenog materijala i saniranjem eventualnih oštećenja | m | 900
30 | Ispitivanje ispravnosti instalirane telefonske parice mjernim instrumentom ili zujalicom na kratki spoj, s izdavanjem izjave o ispravnosti ispitanih telefonskih parica | kom | 40
31 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | komplet | 1
V | LAN KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:
R.br. | Naziv / opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
VI | INSTALACIJA VATRODOJAVE
01 | Dobava, isporuka i montaža vatrodojavne centrale sa jednom adresabilnom petljom, mikroprocesorska, analogno-adresabilna, 240 uređaja po petlji, 240 programskih zona, programiranje pomoću tipkovnice i LCD displeja ili putem upload/download programa, tip SmartLoop 1010/G "Inim"
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
02 | Dobava, isporuka i montaža PSTN dojavnika sa 4 programabilna alarmna ulaza i 2 izlaza za praćenje ili upravljanje sustavom, dojava događaja u digitalnom formatu (Contact ID) ili snimljenim glasovnim porukama, tip BENT-B-TEL2 "Bentel"
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
03 | Dobava, isporuka i montaža univerzalnog TCP/IP komunikatora, podržava sve alarmne centrale sa DTMF biranjem i Contact ID formatom komunikacije prema Enigma i SRGD IP prijemnicima, mogućnost univerzalnog spajanja putem ring-stezaljki ili keybus DSC Power alarmnih centrala, tip SL-LAN800 "Kodinis Raktas"
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
04 | Dobava, isporuka i montaža podnožja javljača opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje). | kom | 52
05 | Dobava, isporuka i ugradnja odstojnika za nadžbuknu montažu detektora | kom | 7
06 | Dobava, isporuka i montaža optičkog javljača požara, analogno-adresabilni, automatsko i ručno adresiranje s centrale, podesiva osjetljivost sa centrale posebno za dnevni posebno za noćni režim, ugrađen izolator kratkog spoja, napredni dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm), trobojna LED vidljiva 360° | kom | 47
07 | Dobava, isporuka i montaža termičkog javljača požara, analogno-adresabilni, automatsko i ručno adresiranje s centrale, podesiva osjetljivost sa centrale posebno za dnevni posebno za noćni režim, ugrađen izolator kratkog spoja, zaštita od smetnji, zaštitna mrežica sa ultra malim otvorima 500μm, trobojna LED vidljiva 360° | kom | 5
08 | Dobava, isporuka i montaža ručnog javljača požara, sa ugrađenim adresabilnim modulom i izolatorom, crvene boje, reset ključem, bez razbijanja stakla, podžbukno-nadžbukni, mehanička vizualna inidkacija aktivacije, višekratna upotreba | kom | 12
09 | Dobava, isporuka i montaža adresabilnog ulazno/izlaznog modula, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje, 1 relejni izlaz, ugrađen izolator kratkog spoja. Modul se priključuje izravno na petlju, a opremljen je nadziranim ulazom (nadzire status vanjskog uređaja), nadziranim izlazom (za nadzirano napajanje jednog ili više audio-vizualnih signalnih uređaja) i relejnim izlazom (upravljanje različitim vanjskim uređajima kao što su npr. elektromagnetski držači vrata). | kom | 12
10 | Dobava, isporuka i montaža nadžbukne kutije za module, dimenzija 100x100x50mm | kom | 12
11 | Dobava, isporuka i montaža paralelnog indikatora prorade vatrodojavnog detektora | kom | 22
12 | Dobava, isporuka i montaža alarmne sirene za unutarnju montažu, napajane iz petlje, adresabilna, vodootporna, IP67 | kom | 6
13 | Dobava, isporuka i montaža alarmne sirene sa bljeskalicom, za vanjsku montažu, napajane iz petlje, adresabilna, IP67 | kom | 1
14 | Dobava, isporuka i montaža linijskog javljača požara reflektivne optičke vatrodojavne barijere 5m do 40m, bijele boje zbog niske apsorpcije topline, UL94 HB, domet podesiv od 5 do ne manje od 40m, vrijeme greške podesivo između 1 i 60s, vrijeme alarma podesivo u rasponu od 25 do 50%, izvedba s primopredajnikom i prizmatičnim zrcalom, kontroler za podešavanje i dijagnostiku izdvojen, sa motorom za samopodešavanje (prilagodba na dilatacije građevine), stupanj zaštite IP65 ili bolji, kabliranje samo primopredajnika (ne i zrcala), u cijelosti sukladno s EN54-12, komplet sa nosačima za montažu primopredajnika linijskog javljača požara na zid | kom | 4
15 | Dobava, isporuka i ugradnja kita za povećanje dometa vatrodojavne barijere do 80m | kom | 4
16 | Dobava, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/18Ah, struja punjenja ne veća od 5,4A, zatvoreni tip, bez održavanja | kom | 2
17 | Dobava, isporuka i polaganje vatrodojavnog kabela, crvene boje, sa samogasivom PVC izolacijom, tip JB-H(St)-H 1x2x0,8 mm2 | m | 700
18 | Dobava, isporuka i polaganje vatrootpornog kabela, oklopljeni, crvene boje, sa samogasivom PVC izolacijom, E30, tip 2x2x0,8 mm2 | m | 50
19 | Dobava, isporuka i polaganje kabela, tip NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2 | m | 100
20 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitne instalacione cijevi PNT cijev 16-20 mm, komplet sa obujmicama | m | 400
21 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitne instalacione savitljive cijevi CSP 20 mm | m | 100
22 | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1
23 | Izrada uputa za rukovanje i održavanje, te obuka osoblja | komplet | 1
24 | Prvo i završno spitivanje, te izrada atesta od strane ovlaštene institucije za sustave dojave požara, uključujući izdavanje uvjerenja | komplet | 1
25 | Izrada vatrootporne brtve (E90) kabela kroz PP zonu sa sredstvima atestiranim od strane ovlaštene institucije, presjek prodora:
- | 400x50mm | kom | 3
- | 100x50mm | kom | 3
26 | Izrada vatrootporne brtve (E90) kabela kroz PP zonu sredstvima atestiranim od strane ovlaštene institucije, za rupe u zidu promjera Ø20mm | kom | 30
27 | Ishođenje suglasnosti na projekt izvedenog stanja od strane MUP-a | komplet | 1
28 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | komplet | 1
VI | INSTALACIJA VATRODOJAVE UKUPNO:
VII | INSTALACIJA RAZGLASA I PROJEKTORA
01 | Dobava, isporuka i montaža razglasne centrale RC u 19” rack ormaru, komplet ožičen, ispitan i puštan u rad:
- | panel dualout FM tunera/CD/DVD/MP3/USB/SD-card/bluetooth reproduktora tip HUST A-PCR3000RMKIII
Profesionalni multisource reproduktor; CD/MP3/SD-card/USB reproduktor sa integriranim DAB/FM RDS prijemnikom i Bluetooth prijemnikom. Sadrži kombinirani ili 2 nezavisna audio izlaza. Podržani mediji: CD player – Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB-SD – do 32GB FAT32 (MP3 32-320 kbps). Mogućnost rada u opcijama AutoPlay i Cue, automatsko prebacivanje na FM tuner kada USB/SD card ili CD završe reprodukciju. Kontrola uređaja s prednje strane putem IR upravljača ili putem RS232 konekcije
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
- | panel pretpojačala/pojačala, 2 zone, limitator, tip HUST CONCEPT1
Profesionalno pojačalo s pretpojačalom, 2x80W@4Ω, Lo-cut filter: 75Hz/12dB/oct, RS232+IR, THD:<0,05%, IMD: <0,09%, Gain: 33dB, 4Line+1 Mic IN, Način rada: stereo ili mono sa nezavisno upravljivim zvučničkim linijama (2 linije). Konekcije: 4 linijska ulaza, 1 mikrofonski+prioritetni ulaz, ugrađen zaseban limitator za svaku zonu/liniju, 2HE
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
- | 19” rack ormar 6HE dimenzija 500x300mm za smještaj gore navedene opreme iz stavke 01 | kom | 1
02 | Dobava, isporuka i montaža razglasnog sustava multimedijalne dvorane, komplet ožičen, ispitan i puštan u rad:
- | panel pretpojačala/pojačala, tip HUST MA60
Mikser pojačalo 60W@4Ω/70-100V, 2 MIC ulaza sa integriranim filterom glasa, 2 selektibilna audio LINE ulaza, emergency/telefonski ulaz, kontroler visokih i niskih tonova i glasnoće zvuka. Nivo prioriteta: 1. Emergency ulaz, 2. VOX potpuno stišavanje (MIC1 stišava sve), 3. kontakt – sve stišava. Raspon frekvencija: 60Hz-20kHz
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
- | panel set bežičnih mikrofona, tip LDWS1G8HHC2
Set uključuje 2x baza, 2x ručni bežični kondenzatorski mikrofon
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
03 | Dobava, isporuka i montaža ugradnog stropnog zvučnika tip CM1008D
Ugradni dvosistemski HiFi Pro zvučnik u kućištu ABS s alu mrežicom. Sadrži 8” woofer + 1” visokotonac. Snaga zvučnika (RMS): 100W/8Ω, max. SPL 107dB, Osjetljivost 93dB, Frekventni raspon: 50Hz - 20kHz, disperzija zvuka @4kHz: 80°, ugradni otvor promjera 220mm, vanjski promjer 244mm, ugrađena magnetska mrežica
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 4
04 | Dobava, isporuka i montaža nadgradnog zvučnika tip MASK 4C
Dvosistemski HiFi Pro zvučnik u kućištu PPE ABS (IP64). Sadrži 4,25” HD woofer + 1” tweeter. Snaga zvučnika (RMS): 70W/16Ω/10-20W/100V, max. SPL 1W/1m: 89dB (max SPL 104dB), Frekventni raspon: 80Hz - 20kHz, disperzija zvuka @1kHz: 180°Hx180°V, ugrađena zaštita 3-steep Protection Guard
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 4
05 | Dobava, isporuka i montaža projektora VIDEO/DATA 3LCD, tip Epson EB-2115W
Data/video Projektor, 3LCD-tehnologija, Nativna rezolucija: WXGA(1280x800px). Kontrast: 15000:1, Format: 16:10, Snaga lampe 5000ANSI-Lumena(300W), Display 0,59” (D8), Throw ratio: 1,38-2,24:1. Konekcije : 2xUSB, 1xRS-232C, 1xLAN, WLAN, 2xVGA IN, 1xVGA OUT, 2xHDMI, 1x kompozitni IN, MHL, 1x Stereo audio OUT, 2x stereo out. Automatski odabir ulaza, automatsko ispravljenje iskrivljenja, izravno uključivanje/isključivanje, preglednik za JPEG, audio/video MHL sučelje, mrežna administracija
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
06 | Dobava, isporuka i montaža stropnog nosača za projektor sa tubom tip PPC-V80/135 HUST Stropni zakretni nosač (360°)/nagibni (15°) sa podesivom tubom 85-135mm, nosivost 15kg
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
07 | Dobava, isporuka i montaža ugradnog elektro-motornog platna tip S-LINE WAVE 113” 16/10 HUST
Komplet sa svim potrebnim priborom za ugradnju u strop. SOMFY “silent” motor, “quick&safe” način postave. Vidljiva projekcijska površina: 244x153cm (16:10). Dodatni crni rub (35cm). Materijal: fireproof PVC 400microna, gain: 1,2, Debljina materijala 0,41mm. podesivi nosač po visini do 110cm, Težina do 30 kg, uključeno zidno tipkalo
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
08 | Dobava, isporuka i montaža zidne priključne kutije tip ZKPK, ugradna izvedba, priključni moduli TEM: 1xHDMI modul, 1xXLR COMBO modul, 1xRJ45, 1x230VAC
ili jednakovrijedan; proizvođač, model , tip
|  | kom | 1
09 | Dobava, isporuka i polaganje kabela, komplet sa spajanjem:
- | zvučnički kabel PP/J 2x1,5 mm2 | m | 70
- | PP/J 3x1,5 mm2 | m | 20
- | audio kabel TASKER C118, zvučnički oklopljeni kabel 2x0,14 mm2 | m | 60
- | komunikacijski kabel S/FTP Cat6 | m | 60
- | HDMI kabel | m | 10
10 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitne instalacione cijevi PNT cijev 16-20 mm, komplet sa obujmicama | m | 30
11 | Dobava, isporuka i polaganje zaštitne instalacione savitljive cijevi CSP 20 mm | m | 40
12 | Programiranje, ispitivanje i podešavanje parametara sustava, izdavanje atesta, te puštanje u rad | komplet | 1
13 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | komplet | 1
VII | INSTALACIJA RAZGLASA I PROJEKTORA UKUPNO:
REKAPITULACIJA
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
I | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
II | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE UKUPNO:
III | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE UKUPNO:
IV | EL.INSTALACIJA UTIČNICA I STROJARSKIH SUSTAVA UKUPNO:
V | LAN KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:
VI | INSTALACIJA VATRODOJAVE UKUPNO:
VII | INSTALACIJA RAZGLASA I PROJEKTORA UKUPNO:
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI